Akademia Górniczo-Hutnicza
        im. Stanisława Staszica w Krakowie
WEAIiIB, Katedra Automatyki I Inżynierii Biomedycznej

projekt semestralny z przedmiotu

Niezawodność I Jakość w Systemach Sterowania

temat projektu

Jakość Sieci Energetycznych w Polsce

Prowadzący:	prof. zw. dr hab. inż. Bogusław Filipowicz
Koordynator:	Mateusz Zuń
Skład zespołu:	Augustyn Ernest
Kmiotek Krzysztof
Kozień Michał
Kultys Stefan
Lenar Adrian
Naras Łukasz
Płonka Paweł
Roczniak Maciej
Turbasa Mateusz
Urbańczyk Wojciech
Wilk Karol
Wiśniewski Piotr
Zawadzki Przemysław

Spis treści:

Wstęp

1. Jakość handlowa dostaw energii elektrycznej
1.1. Standardy dotyczące obsługi odbiorców , zapytań , skarg i reklamacji
1.2. Standardy dotyczące pomiarów energii i rozliczeń
1.3. Standardy dotyczące przyłączenia do sieci.
1.4. Standardy dotyczące przerw w dostawie energii i jakości napięcia

2. Jakość napięcia
2.1. Regulacja napięcia a regulacja ciągłości zasilania.
2.2. Podstawowe zasady regulacji jakości napięcia

3. Ciągłość dostaw

4. Zdarzenia wyjątkowe w systemie

5. Systemy monitoringu jakości energii elektrycznej
5.1. Struktura
5.2. Wymagania
5.3. Standardy

Wstęp

Jakość handlowa dostaw energii elektrycznej
Stefan Kultys, Maciej Roczniak

Termin jakość handlowa związany jest z zagadnieniem jakości obsługi klientów w zakresie dostawy energii elektrycznej. W obecnym modelu rynku energii klient ma wybór pomiędzy zawarciem kompleksowej umowy z dostawcą a zawarciem rozdzielonych umów ze sprzedawcą i tzw. operatorem systemu dystrybucyjnego - OSD. W umowach dostawy i sprzedaży, pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi i odbiorcami, określona jest jakość handlowa i ma ona duże znaczenie dla obu stron. Zanim jednak nastąpi właściwa sprzedaż energii, zawierany jest szereg transakcji dotyczących m.in. przyłączenia, czy też instalacji licznika.
Przedsiębiorstwa energetyczne mogą również zapewniać różne dodatkowe usługi na życzenie odbiorców. Mogą one być związane np. z weryfikacją pomiarów, czy też z podłączeniem do sieci. Wszystkie te usługi zawierają aspekty jakości handlowej.
Rodzi się zatem pytanie, czy taka ilość zagadnień powinna podlegać regulacji np. poprzez różnego rodzaju zachęty i wymagania. W wolnym rynku poziom jakości usług, który satysfakcjonowałby odbiorcę, powinien systematycznie poprawiać się w sposób samoistny. Istnieją jednak obszary, w których regulacja, mimo że jest obecna, ma pozytywny wpływ na poziom jakości handlowej i zwiększa satysfakcję klientów. Przykładem takiej regulacji jest odpowiednia polityka pomiarowa. Istotną rolę działania regulacyjne mają w przypadku przedsiębiorstw będących monopolami. Również, w przypadku procesu taryfowania, polityka regulacyjna ma duży wpływ na jakość handlową. Dążenie do zmniejszania kosztów funkcjonowania sieci i zwiększania jej sprawności może jednak prowadzić do negatywnych skutków. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego balansu pomiędzy jakością handlową i techniczną, gdyż obniżanie kosztów dotyczących eksploatacji i inwestycji może być przyczyną pogorszenia jakości technicznej dostawy energii.
Z racji, iż często operatorzy systemów dystrybucji są naturalnymi monopolami, polityka regulacyjna musi określać pewne minimalne wymagania dotyczące przyłączeń. Natomiast wyższe standardy jakości mogą stanowić punkt wyjścia do budowania solidnej marki i pozwalają zyskiwać przewagę nad konkurencją.
W kontaktach handlowych pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii można wyróżnić dwa okresy:
- Okres przed zawarciem umowy – w tym okresie należy poinformować klienta o warunkach przyłączenia, o jego ogólnych prawach i warunkach dostawy już po przyłączeniu do sieci oraz odpowiednich aktach prawnych, taryfach, itp.
- Okres podczas trwania umowy dostawy – w tym okresie można proponować odbiorcy udział w regulacji jakości dostaw – taki udział pozwala budować satysfakcję klienta i prowadzić do poprawy jakości handlowej.

W skład jakości handlowej zaliczyć można wiele różnych aspektów. Porównanie tychże aspektów w różnych krajach może być trudne do wykonania z powodu różnej interpretacji na terenie różnych krajów. W większości krajów operator systemu dystrybucji prowadzi działalność jako naturalny monopol, podlegając regulacji regulatora. Oprócz działalności handlowej zajmuje się on wykonywaniem wielu zadań, jak np. utrzymanie sieci i jej naprawy, co wpływa również na jakość handlową.

Istnieją dwa sposoby by badać poziom jakości handlowej:
- Poprzez badanie średniej wartości pewnego wskaźnika, jak np. średni czas wydawania warunków przyłączenia – metoda ta, zwana wartościową, bada rzeczywisty poziom i nie jest zależna od standardów, dlatego pozwala więc na porównywanie różnych operatorów.
- Poprzez badanie procentowego udziału przypadków, dla których został określony wskaźnik, które odbiegają od tegoż wskaźnika, np. ilu odbiorców zostało powiadomionych o planowanej przerwie w dostawie energii w określonym czasie – ta metoda stosowana jest głównie do oceny tego samego producenta w czasie. By móc wykorzystać ją do porównań różnych operatorów, należy stosować ją razem z metodą wartościową.
Regulacja jakości handlowej, jak już zostało to nadmienione wyżej, wprowadzona jest, by możliwe było zapewnienie pewnych standardów, które pozwoliłyby określić poziom jakości handlowej. Jest ona osiągana poprzez różnego rodzaju rozporządzenia oraz kodeksy. Również odpowiednio prowadzona polityka informacyjna, propagująca pośród odbiorców informacje na temat jakości handlowej, pozwala na zapewnianie odpowiedniego poziomu usług przez dostawców. Standardy w różnych krajach są zróżnicowane. Mogą różnić się np. pod względem sposobu naliczania czasu (dni kalendarzowe, robocze itp.), pod względem tego, kim jest klient (odbiorca niskich napięć, wysokich napięć), czy też sposobem naliczania kar. Obecność standardów jest narzędziem pozwalającym definiować pewien minimalny poziom jakości obsługi klienta. Można rozróżnić trzy postaci tychże standardów:

- Standardy gwarantowane – określone są w nich minimalne poziomy obsługi, których spełnienie jest wymagane w każdym możliwym przypadku. Niespełnienie tych standardów poprzez dostawcę podlega odpowiednio określonym karom i rekompensatom. Klient znając swoje prawa, chociażby dzięki polityce informacyjnej, ma możliwość domagania się zapewnienia mu odpowiedniego poziomu usług, na które ma zawartą umowę. Standardy te są monitorowane w sposób ciągły i spełnione muszą być w każdej chwili.
- Standardy ogólne – jest to grupa standardów, w obrębie których zapewnienie pewnych indywidualnych gwarancji może okazać się niemożliwe, jednakże klienci mogą oczekiwać, że usługi będą spełniać pewien określony poziom. W przypadku tych standardów zakłada się, że przedsiębiorstwa dostarczające usługi, tak prowadzą swoja działalność, że są w stanie zapewnić spełnienie tych standardów w pewnych sensownych granicach. Standardy te są monitorowane wyrywkowo i przyjmuje się, że są spełnione, gdy są spełnione w pewnym ustalonym wymiarze czasu.
- Standardy o innych wymaganiach – inne standardy określone przez regulatorów, które nie klasyfikują się w dwóch powyższych grupach. Przykładem takiego standardu może być natychmiastowe wznowienie dostawy energii po usunięciu przyczyny wstrzymania dostawy.

Oprócz powyższego podziały standardów, można również zastosować inny podział dotyczący tego, czego dotyczą poszczególne standardy. Jest to podział standardów badanych i publikowanych w Europie. Wyróżnione są cztery następujące grupy:

  1. Grupa standardów dotyczących obsługi odbiorców, zapytań, skarg i reklamacji
Grupa standardów dotyczących obsługi odbiorców, zapytań, skarg i reklamacji – jest to grupa standardów dotyczących przede wszystkim czasu związanego z odpowiedzią na różnego rodzaju zapytania klientów, ich skargi itp. W różnych krajach czasy różnią się. Warto podkreślić, iż w Polsce standardy należące do tej grupy, mimo że są określone przez polskie prawo, nie są publikowane. W obrębie tej grupy wydzielone zostało 5 standardów:

- Czas odpowiedzi na zapytanie odbiorcy w formie pisemnej,
- Czas odpowiedzi OSD na pisemne skargi odbiorcy,
- Czas odpowiedzi na zapytanie odbiorcy w sprawach cen i płatności.
- Czas odpowiedzi sprzedawcy usługi kompleksowej na pisemne skargi odbiorcy,
- Punktualność umówionych spotkań z odbiorcą.

Kraj	Czas odpowiedzi na zapytanie odbiorcy w formie pisemnej	Czas odpowiedzi OSD na pisemne skargi odbiorcy	Czas odpowiedzi na zapytanie odbiorcy w sprawach cen i płatności	Czas odpowiedzi sprzedawcy usługi kompleksowej na pisemne skargi odbiorcy	Punktualność umówionych spotkań z odbiorcą
Cypr	20 dni	20 dni	-	20 dni	2 dni
Hiszpania	5-15 dni	5-15 dni	-	5-5dni	-
Portugalia	15 dni	15 dni	15 dni	-	2,5 godz.
Węgry	15 dni	15 dni	15 dni	15 dni	5 godz.

Tabela 1. Przykłady standardów dotyczących obsługi odbiorców, zapytań, skarg i reklamacji w	wybranych krajach Europy.

  1. Grupa standardów dotyczących pomiarów energii i rozliczeń

Grupa standardów dotyczących pomiarów energii i rozliczeń – w grupie tej wyróżnia się trzy następujące standardy:
- Czas sprawdzenia układu pomiarowego od zgłoszenia reklamacji – standardem w Polsce jest 7 dni w przypadku zbadanego i dostarczonego do stacji badawczej licznika, którego właścicielem jest klient i 14 dni, gdy właścicielem jest OSD i w jego kwestii leży również demontaż urządzenia pomiarowego,
- Czas przywrócenia dostawy po wyłączeniu za długi – polskie prawo określa, iż OSD zobowiązany jest do natychmiastowego wznowienia dostawy energii w przypadku uiszczenia zaległej opłaty,
- Czas od wezwania do zapłaty do wyłączenia odbiorcy za długi liczony w dniach – standardem w Polsce w tej kwestii jest 14 dni. Jest to dodatkowy termin do zapłaty długów, ustanowiony przez dostawcę miesiąc po upłynięciu właściwego terminu zapłaty za energię. Klient powinien być o tym poinformowany na piśmie przy okazji informacji o wypowiedzeniu umowy przez dostawcę.

Kraj	Czas sprawdzenia układu pomiarowego od zgłoszenia reklamacji	Liczba odczytów rocznie / dokonywanych przez operatorów	Czas od wezwania do zapłaty do wyłączenia odbiorcy za długi	Czas przywrócenia dostawy po / wyłączeniu za długi
Austria	-	1	14 dni	1 dzień
Litwa	13-20 dni	-	10-15 dni	2-5 dni
Słowenia	10 dni	1	8 dni	3 dni
Włochy	10 dni	1	-	1 dzień

Tabela 2. Standardy dotyczące pomiarów energii i rozliczeń w wybranych krajach Europy.

  1. Grupa standardów dotyczących przyłączenia do sieci
Grupa standardów dotyczących przyłączenia do sieci – w grupie tej można wyróżnić cztery standardy:
- Czas wydania warunków przyłączenia do sieci,
- Czas przyłączenia do sieci niskiego napięcia po zawarciu umowy przyłączeniowej,
- Czas od podpisania umowy na dostawę do rozpoczęcia dostawy.
Podobnie jak w przypadku pierwszej grupy standardów, w Polsce nie są publikowane informacje na ich temat.

Kraj	Czas wydania warunków przyłączenia / do sieci	Czas oszacowania kosztów / przyłączenia i zawarcia umowy / przyłączeniowej dla przyłączeń niewymagających rozbudowy sieci	Czas przyłączenia do sieci niskiego / napięcia po zawarciu umowy / przyłączeniowej	Czas od podpisania umowy na dostawę / energii do rozpoczęcia dostawy
Austria	14 dni	14 dni	14 dni	14 dni
Hiszpania	15 dni	5-60 dni	6-80 dni	5 dni
Słowenia	10 dni	10 dni	8 dni	8 dni
Węgry	8 dni	8 dni	-	8 dni

Tabela 3. Standardy dotyczące przyłączenia do sieci w wybranych krajach Europy.

  1. Grupa standardów dotyczących przerw w dostawie energii i jakości napięcia
Grupa standardów dotyczących przerw w dostawie energii i jakości napięcia – w obrębie tej grupy można wyróżnić trzy następujące standardy:
- Czas na powiadomienie odbiorcy o planowanej przerwie w dostawie energii,
- Czas od awaryjnego wyłączenia do przywrócenia dostawy,
- Czas odpowiedzi na skargi dotyczące jakości napięcia.
Kraj	Czas na powiadomienie odbiorcy o planowanej przerwie w dostawie / energii	Czas od awaryjnego wyłączenia do przywrócenia dostawy	Czas odpowiedzi na skargi dotyczące / jakości napięcia
Cypr	20 dni	4 godz.	20 dni
Litwa	10 dni	2,5-24 godz.	10-20 dni
Łotwa	5 dni	24 godz.	15 dni
Wielka Brytania	2 dni	3-4 godz.	5-7 dni

Tabela 4. Standardy dotyczące przerw w dostawie energii i jakości napięcia w wybranych krajach Europy.

W Polsce przedsiębiorstwa energetyczne przez cała dobę zobowiązane są przyjmować zgłoszenia awarii oraz reklamacje dotyczące nieprawidłowości w działaniu sieci energetycznej. W przypadku awarii zakład powinien natychmiastowo przystąpić do jej usuwania. Gdy klient tego żąda, zakłady energetyczne zobowiązane są do podania mu informacji na temat tego, kiedy przewiduje się wznowienie dostawy energii.
Odbiorcy powinni być poinformowani o planowanych przerwach w dostawie energii z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem poprzez różnego rodzaju ogłoszenia prasowe, komunikaty radiowe/telewizyjne i inne tym podobne w przypadku napięcia znamionowego nie wyższego niż 1kV i indywidualnych form powiadomienia w przypadku napięcia znamionowego wyższego niż 1kV.
Polskie prawo określa również maksymalny czas przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w przypadku przerw planowanych i nieplanowanych, które wynoszą odpowiednio 16 i 24 godziny oraz łączną sumę przerw w ciągu roku. W przypadku przerw planowanych wynosi ona 35 godzin i w przypadku nieplanowanych – 48 godzin.

Jakość napięcia
Krzysztof Kmiotek, Karol Wilk, Wojciech Urbańczyk
W porównaniu do badania ciągłości dostaw oraz jakości handlowej energii elektrycznej badanie jakości napięcia jest problemem zdecydowanie bardziej skomplikowanym. Nie powstrzymuje to jednak regulatorów w Europie od dążeń w celu kontrolowania również tego aspektu.
Kwestie istotne z punktu widzenia regulacji jakości napięcia obejmują między innymi:
- Określenie precyzyjnych miar liczbowych opisujących jakość napięcia,
- Określenie standardów opisujących oczekiwania względem dostawców energii, takich jak na przykład:
  - Minimalny poziom jakości w przypadku publikacji wyników pomiarów,
  - Średni poziom jakości w przypadku nagradzania oraz karania dostawców w zależności od pozycji względem średniej. Często spotykane są bardziej złożone zależności, w których stopień nagrody lub kary rośnie wraz z oddalaniem się od średniej,
  - Indywidualnie uzgadniane parametry kontraktów (tzw. Premium power).
Pomimo istnienia wstępnych zarysów potencjalnych wymagań zagadnienie jest w dalszym ciągu zagadnieniem nowym dla regulatorów. Również określenie pojęcia dobrej jakości jest różne dla różnych odbiorców, co w połączeniu ze złożonością pomiarów, niedostępnością dokładnych danych charakteryzujących środowisko elektromagnetyczne oraz niskim poziomem wiedzy na temat wpływu jakości napięcia na sprzęt odbiorców sprawia, że w dalszym ciągu nie zostały wprowadzone stałe rozwiązania.

       2.1 Regulacja jakości napięcia a regulacja ciągłości zasilania

Jako przyczyny mniejszego zaawansowania regulacji jakości napięcia można wskazać między innymi:
- Różnica w świadomości. Zdecydowana większość rozumie pojęcie ciągłości zasilania oraz konsekwencje jej braku,
- Różnice w oczekiwaniach poszczególnych odbiorców. Jak łatwo przewidzieć, próg tolerancji dla większości użytkowników jest stosunkowo niski, zdarza się również, że skutki niskiej jakości napięcia nie są widoczne od razu ani w sposób oczywisty, a wymagają dodatkowych nakładów w celu zaobserwowania lub wykazania,
- Jakość napięcia jest zjawiskiem bardziej skomplikowanym, a przez to trudniejszym do uchwycenia,
- Obserwacja jakości napięcia, w przeciwieństwie do ciągłości zasilania, wymaga specjalistycznego sprzętu i pomiarów, nie jest też możliwy jej pomiar we wszystkich punktach sieci, co wymusza stosowanie skomplikowanych narzędzi statystycznych,
- Dużo trudniejsze jest zlokalizowanie przyczyn pogorszenia jakości napięcia, co w wypadku ciągłości jest dość proste,
- Bardzo trudne jest szacowanie kosztów poniesionych z powodu niskiej jakości napięcia.

      2.2 Podstawowe zasady regulacji napięcia

Głównym celem prowadzenia regulacji jest zapewnienie korzyści w skali ogólnospołecznej. Korzyści te należy następnie podtrzymać poprzez wprowadzenie mechanizmów motywujących operatorów do utrzymania wypracowanego poziomu. Nie powinno się również dopuszczać do sytuacji, w której wprowadzone regulacje służą jedynie poprawieniu efektywności, gdyż w tym wypadku osiągnięty efekt może być przeciwny od zakładanego.
Wymagania dotyczące jakości wprowadza się w celu ochrony głównie odbiorców (ale coraz częściej również dostawców) oraz jako narzędzia rozstrzygające w sytuacjach spornych miedzy poszczególnymi podmiotami na rynku energetycznym.
Z perspektywy odbiorcy znajomość parametrów jakościowych umożliwia wybór we własnym zakresie środków zaradczych, natomiast z punktu widzenia dostawcy – ochronę przed odbiorcami zaburzającymi warunki zasilania.

[…]
Normalizacja jakości napięcia.
Minimalne standardy jakości są określone przez odpowiednie normy i zalecenia obowiązujące w danym kraju. Za ich przestrzeganie odpowiedzialny jest operator systemu energetycznego. Normy te są ustalane przez odpowiednie organizacje normalizacyjne, co umożliwia dostosowanie jakości napięcia do bieżących potrzeb w odpowiednim regionie. Normy te są również punktem odniesienia dla negocjacji kontraktów o zdefiniowanych wymaganiach jakości napięcia dla indywidualnych klientów. Normy powinny być bieżąco aktualizowane na podstawie analiz wyników systemu monitorowania sieci oraz skarg klientów, a także innych badań. Ważne jest także aby przyjęte poziomy jakości były osiągalne zarówno przez dostawców, jak i odbiorców. Obligatoryjne jest również, aby krajowe normy uwzględniały międzynarodowe wymagania emisyjne i odpornościowe. Minimalny standard powinien być przestrzegany przez wszystkich operatorów systemów energetycznych pod groźbą kary, zarówno finansowej, jak i nagan, które mogą być poważnym uszczerbkiem w prestiżu dostawcy energii. Normalizacja wymagań względem minimalnej jakości napięcia jest niezbędna do poprawnej i sprawiedliwej dystrybucji energii elektrycznej.
Norma EN 50160.
Najpowszechniejszą w krajach Unii Europejskiej jest norma PN-EN 50160. Obowiązuje ona we wszystkich krajach UE, jednak niektóre kraje wprowadziły względem niej pewne modyfikacje (obostrzenia). Norma ta określa jedynie minimalny standard jakości zasilanie na zaciskach odbiorcy, nie ocenia jednak samego systemu zasilającego. Zawiera ona opis najgorszych dopuszczalnych charakterystyk napięcia w typowych warunkach pracy w sieciach niskiego i średniego napięcia. W sieciach wysokiego napięcia obowiązują inne normy. Niestety norma nie określa dokładnie kto powinien ponosić koszty pomiarów jakości sieci, a także kto powinien podjąć działania mające na celu poprawę jej parametrów w wypadku niespełnienia wymagań. Przyjęty jest umowny podział, że za jakość napięcia odpowiada dostawca, a za jakość prądu odpowiedzialność ponosi odbiorca, ale oczywistym jest, że elementy te są współzależne, co w szczególności oznacza, że odbiorca może pogorszyć jakość napięcia sieci. W niektórych krajach dostawca może wypowiedzieć kontrakt w takim wypadku, jednak sytuacje takie są bardzo trudne do udowodnienia.
Według normy EN 50160 na jakość energii składają się następujące parametry:

•	Zmiany częstotliwości,
•	Wolne i szybkie zmiany wartości napięcia,
•	Wahania napięcia,
•	Zapady napięcia,
•	Wzrosty napięcia,
•	Przepięcia,
•	Asymetria napięcia,
•	Harmoniczne napięcia,
•	Interharmoniczne napięcia,
•	Sygnały sterowania nałożone na napięcie zasilające.

Niektóre z tych zagadnień (niepogrubione) są podane jedynie jako wartości informacyjne, co oznacza, że dostawca nie jest zobowiązany do ich przestrzegania. Mimo to jednak operatorzy sieci powinni się do nich dostosować. Niektóre z nich mogą być bardzo istotne dla odbiorców, ze względu zarówno na bezpieczeństwo, jak i efektywność pracy dołączonych urządzeń.
Zdefiniowane powinny być także odpowiednie algorytmy i sposoby pomiaru wyżej wymienionych parametrów, gdyż zazwyczaj ich wartości nie są stałe w czasie (mogą np. zależeć od dobowego rozkładu zmian zapotrzebowania na energię elektryczną). Manipulując sposobem pomiarów można, w zależności od potrzeb, poprawiać lub pogarszać otrzymane wyniki, co utrudnia ocenę zgodności z normą EN 50160, a także ewentualne wymierzenie kary.

3 . Ciągłość dostaw
Paweł Płonka, Łukasz Naras

Definicja ciągłości dostawy
Jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących jakość dostaw energii elektrycznej jest jej ciągłość. Polega ona na nieprzerwanym dostarczaniu do odbiorcy energii elektrycznej o wymaganych parametrach. Jest to niezwykle istotne zagadnienie w dobie rosnącej automatyzacji i komputeryzacji zarówno w biznesie, przemyśle jak i w życiu prywatnym. Pojawia się coraz więcej urządzeń elektronicznych, które źle znoszą krótkie przerwy, niekiedy wielokrotnie gorzej niż przerwy długie. Również w zastosowaniach przemysłowych, gdzie wykorzystuje się duże napędy krótka przerwa może spowodować destabilizację np. linii produkcyjnej w wyniku rozsynchronizowania pracy urządzeń. W krytycznych przypadkach może to nawet prowadzić do uszkodzenia sprzętu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie odbiorcy. Można więc sądzić, iż utrzymanie równowagi pomiędzy zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej a jej kosztami stanowi jedno z największych wyzwań stojących przed operatorem sieci.

Definicja i podział przerw w dostawie energii
W celu zdefiniowania ciągłości zasilania wprowadzone zostało pojęcie przerwy. Przerwa w dostawie energii jest określana jako odcinek czasu, w którym odbiorca nie ma dostępu do energii elektrycznej. Ze względu na różne wskaźniki jakości podaje się dwie definicje przerwy, które są tożsame, przedstawiają jednak różne punkty widzenia. Pierwsza z nich wykorzystuje pojęcie wartości napięcia elektrycznego po stronie odbiorcy. O przerwie możemy mówić, gdy napięcie spadnie poniżej minimalnej wartości krytycznej (zero lub bliskiej zeru). Definicja ta bardzo dobrze oddaje relację klient-odbiorca, jednak jej realizacja jest w rzeczywistości niepraktyczna pod względem wdrożeniowym i ekonomicznym, gdyż wymaga ona badania napięcia po stronie każdego z odbiorców z osobna. Kolejna definicja bazuje na pojęciu połączenia w sensie fizycznym, między odbiorcą a siecią energetyczną. Z przerwą mamy do czynienia w chwili, gdy nie istnieje wyżej wymienione połączenie. Zaletą tej definicji, w odróżnieniu od poprzedniej, jest łatwa realizowalność w warunkach rzeczywistych, gdyż dostawca energii sprawuje stały nadzór nad elementami łącznikowymi pomiędzy siecią energetyczną, a punktem odbioru energii.

Normy prawne
Standardy ciągłości dostaw energii elektrycznej określone są w rozdziale 10 wydanego na podstawie obowiązującej ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) „Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego” z dnia 4 maja 2007 (Dz.U.2007r Nr93, poz.623). Na podstawie tego rozporządzenia wprowadza się podział przerw na planowane i nieplanowane oraz klasyfikuje je ze względu na czas trwania. Obowiązuje następujący podział przerw:
- przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę,
- krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,
- długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,
- bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,
- katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.
Jednocześnie definiuje się dopuszczalną sumę czasów trwania przerw w ciągu roku, zarówno planowanych (35 godzin) jak i nieplanowanych (awaryjnych) (48 godzin). Dodatkowo na dostawcę energii elektrycznej zostaje nałożony obowiązek publikowania do końca marca danego roku wskaźników ciągłości dostaw energii za rok poprzedni. Tymi wskaźnikami są: ENS, AIT, AIF, AID, SAIDI, SAIFI oraz MAIFI (zostaną one szczegółowo omówione w kolejnym rozdziale).

# Kryteria określania ciągłości dostaw
W celu ilościowego opisu ciągłości dostarczania energii niezbędnym jest wprowadzenie jednolitych miar i wielkości opisujących ten proces. Definiuje się je jako wskaźniki ciągłości bądź niezawodności zasilania. Ważnym jest, aby wskaźniki były określone w sposób precyzyjny i jednoznaczny, gdyż umożliwi to właściwą interpretację wyników oraz wykorzystanie w celach porównawczych.
Podstawą wyznaczania wskaźników ciągłości jest zbiór danych o każdej przerwie w dostawie. Pojedynczą przerwę opisuje się za pomocą czasu jej trwania i wielkości. Jednostką czasu trwania jest sekunda, minuta bądź dzień, wielkość natomiast może być określana dwójnasób – za pomocą liczby odbiorców dotkniętych przerwą lub niedostarczonej energii. Obie metody są praktykowane, jednak preferowana jest druga z nich, gdyż w rzeczywistości dokładne wyznaczenie liczby klientów odciętych od energii elektrycznej jest trudne.
Na podstawie zbioru informacji o pojedynczych przerwach obliczane są wskaźniki systemowe ciągłości dostaw. Większość z nich dostarcza informacji o średniej liczbie przerw bądź ich czasie trwania przypadającym na jednego odbiorcę. Nie wyczerpuje to tematu z punktu widzenia indywidualnego odbiorcy, który bardziej niż przeciętnymi wartościami jest zainteresowany przerwami w jego punkcie przyłączenia. Jednakże z racji małej reprezentatywności danych dotyczących poszczególnych odbiorców prezentowane są tylko średnie wartości wskaźników ciągłości dostaw energii.

Wskaźniki ciągłości dostaw energii dla sieci przesyłowej
Z racji odmiennego charakteru i konfiguracji w stosunku do sieci dystrybucyjnej w tej sieci stosuje się inne wskaźniki do ilościowego opisu ciągłości dostaw energii. Najważniejszymi spośród nich są:

AIT – Average Interruption Time (średni czas przerwy) – miara czasu (w minutach na rok), w którym występuje przerwa w dostawie energii elektrycznej. Określana jest poniższym wzorem:
AIT = {60 times sum from{i} ENS_i} over {P_T} ~ ,gdzie:

PT – średnia moc dostarczana za pośrednictwem systemu, wyrażona w MW;
ENSi – energia niedostarczona z powodu przerwy w i-tym zdarzeniu w MWh.

AIF – Average Interruption Frequency (średnia częstość przerw) – jest miarą średniej liczby przerw w dostawie energii. Wyraża się ją ilością przerw na odbiorcę w roku według formuły:
AIF = {sum from{i} P_i} over {P_T} ~ ,gdzie:

Pi – moc wyłączona z powodu i-tego zdarzenia w systemie;
PT – średnia moc systemu w MW.

AID – Average Interruption Duration – miara średniego czasu przerwy, wyrażona w minutach na przerwę. Obliczana ze wzoru: AIT = {60 times sum from{i} ENS_i} over {sum from{i} P_i} ~ ,gdzie:

Pi – moc wyłączona z powodu i-tego zdarzenia w systemie;
ENSi – energia niedostarczona z powodu przerwy w i-tym zdarzeniu w MWh.
Wskaźniki ciągłości dostaw energii dla sieci dystrybucyjnej
Jedną z najczęstszych przyczyn przerw w dostawie energii do odbiorców są przerwy w sieci dystrybucyjnej. Stąd też najbardziej powszechną metodą opisującą ciągłość zasilania w tej sieci jest obliczania wartości poniższych wskaźników:

SAIDI – System Average Interruption Duration Index (systemowy wskaźnik średniego czasu trwania przerw). Jest to przeciętny czas w roku, w którym energia nie jest dostarczana do odbiorcy. Wyraża się go w minutach na odbiorcę w roku. Obliczany za pomocą poniższej formuły:
SAIDI = {sum from{i} N_i times D_i} over {N_T} ~ ,gdzie:

Di – czas przywrócenia zasilania po wystąpieniu zdarzenia osobno dla każdej grupy odbiorców, poziomu napięcia lub części obszaru, którym przywrócono zasilanie przy etapowym przywracaniu zasilania;
Ni – liczba odbiorców dotkniętych przerwą o jednakowym czasie trwania w wyniku zdarzenia;
NT – liczba odbiorców systemu (lub jego fragmentu), których wskaźnik dotyczy.

SAIFI – System Average Interruption Frequency Index (systemowy wskaźnik przeciętnej częstości występowania przerw w roku). Wyraża średnią liczbę przerw w dostawie energii, której doświadcza odbiorca w roku. Podaje się go w liczbie przerw na odbiorcę systemu rocznie. Obliczany w następujący sposób:
SAIFI = {sum from{i} N_i} over {N_T} ~ ,gdzie:

Ni – liczba odbiorców dotkniętych przerwą o jednakowym czasie trwania w wyniku zdarzenia;
NT – ogólna liczba odbiorców systemu (lub jego fragmentu), których wskaźnik dotyczy.
ENS – Energy Not Supplied – energia niedostarczona odbiorcom na skutek przerw w zasilaniu. Wyznacza się ją jako różnicę między energią, która powinna być dostarczona w razie braku przerwy a rzeczywiście dostarczoną. Liczona według poniższego wzoru: ENS = sum from{i} E_i ~ ,gdzie:

Ei – energia niedostarczona w wyniku i-tego zdarzenia.

Wskaźniki opisu przerw krótkich oraz mikroprzerw
Rejestrowanie przerw krótkich oraz bardzo krótkich należy do rzadkości, niemniej jednak istnieją wskaźniki służące do ich opisu. Najczęściej stosowanym jest wskaźnik MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index), który wyraża przeciętną częstość występowania przerw krótkich u odbiorcy. Obliczany wedle następującego wzoru:
MAIFI = {sum from{i} N_i} over {N_T} ~ ,gdzie:

Ni – liczba odbiorców dotkniętych krótką przerwą w wyniku i-tego zdarzenia;
NT – ogólna liczba odbiorców systemu (lub jego fragmentu), których wskaźnik dotyczy.

Powyższy wskaźnik stanowi analogię do wskaźnika SAIFI dla przerw długich. Wskaźniki określane jako: AIF, SI czy SAIFIk są synonimami wskaźnika MAIFI.

Jak widać najczęstszym sposobem opisywania ciągłości dostaw jest stosowanie formuł matematycznych. Zawierają one informacje o częstości i długości przerw w dostawie energii, obejmują różne poziomy napięć. Dodatkową ich zaletą jest łatwość skalowania na dowolny rozmiar systemu. Również ich normalizacja może odbywać się na różnych płaszczyznach. Normalizowanie wskaźników ciągłości zasilania względem liczby odbiorców wymusza równe traktowanie, niezależnie od charakteru i ilości pobieranej energii. Normalizacja względem rocznego zapotrzebowania na energię przesłania informację o ilości pobieranej energii w czasie przerwy. Gdy normalizowanie odbywa się względem niedostarczonej energii możemy z łatwością określić zapotrzebowanie na energię oraz odczucia odbiorców.
Można zatem uznać, iż opis ciągłości zasilania jest dokładniejszy w przypadku korzystania ze wskaźników bazujących na energii/mocy niedostarczonej niż w przypadku tych opartych o liczbę odbiorców. Niemniej jednak takie wskaźniki są trudne do dokładnego przedstawienia, gdyż dokładne wyznaczenie niedostarczonej energii jest niemożliwe – można ją jedynie mniej lub bardziej dokładnie oszacować. Dlatego też w celu rzetelnej analizy ciągłości dostaw energii należy stosować wiele różnych wskaźników, bazujących na odmiennych danych i sposobach normalizacji .

# Sposoby zapewniania ciągłości

Wysoka niezawodność systemu elektroenergetycznego stanowi podstawę zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Zatem zgodnie z maksymą „lepiej zapobiegać niż leczyć” operatorzy inwestują we właściwą i dokładna diagnostykę użytkowanego sprzętu. W tej dziedzinie dominuje termowizja. Pozwala ona na wczesne wykrycie stanu przedawaryjego bez konieczności wyłączania urządzenia. Co więcej – jego praca jest konieczna do prawidłowej detekcji wady.
Technika zdalnej termodetekcji wykorzystuje fakt, iż wadliwe lub źle działające złącze charakteryzuje się większą rezystancją niż jego sprawny odpowiednik. W związku ze zwiększonym oporem elementu będzie się na nim odkładała większa ilość energii niż w warunkach normalnych, która z kolei będzie się rozpraszać w formie ciepła. Zmiany te są łatwo wykrywane przez kamery termowizyjne, a stopień ich natężenia stanowi podstawowe kryterium klasyfikowania wad. Oczywiście w trakcie pomiarów należy uwzględnić dużą liczbę czynników. Niektóre z nich to np. warunki panujące w otoczeniu (otwarta/zamknięta przestrzeń, wiatr), parametry obiektu (masa, kształt, przewodnictwo cieplne) czy oddziaływanie nieba (promieniowanie własne/odbite elementu).
Gdy już jednak dojdzie do awarii może zostać uruchomione zasilanie awaryjne, dając dostawcy czas na naprawę podstawowego toru zasilania. Wykorzystuje się w tym celu automatykę SZR (samoczynnego załączenia rezerwy), której zadaniem jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku lub nadmiernego spadku napięcia w torze zasilania podstawowego. Jeżeli rozwiązanie takie nie jest dostępne (zbyt duży koszt bądź mała dostępność rozwiązania) brak zasilania z sieci podstawowej rekompensuje się zwykle za pomocą rozwiązań tymczasowych: generatorów mobilnych, tymczasowych sieci zastępczych czy rozproszonej generacji energii elektrycznej.
Niezawodność systemu zasilania może być również zwiększona za pomocą podejścia redundantnego. Polega ono na instalowaniu podzespołów nadmiarowych w taki sposób, aby w razie awarii jednego z elementów system mógł dalej działać. Rozróżnia się redundancję czynną oraz bierną.
# Metody weryfikacji ciągłości zasilania

Pomiar parametrów energii elektrycznej, w tym ciągłości jej dostawy, w sposób systematyczny jest najlepszym sposobem na szybkie reagowanie w przypadku awarii. Dane pozyskane tym sposobem mogą również ułatwiać okresowe badania techniczne sieci oraz ukazywać tendencje zmian, które umożliwiają podejmowanie strategicznych decyzji zapobiegawczych. Dodatkowe zastosowanie systemu powiadomień zewnętrznych, np. za pomocą SMS, zwalnia użytkownika z konieczności nieustannego monitorowania parametrów sieci. System taki, składający się z szeregu przyrządów pomiarowych oraz centrów akwizycji danych można zrealizować dwojako (Rys. 4.1).
Rys. 4.1 Sposoby realizacji systemu monitoringu energii elektrycznej

Pierwsze podejście stanowi struktura scentralizowana. Składa się ona z dwóch warstw – warstwy przyrządów pomiarowych oraz centralnej warstwy akwizycji. Z uwagi na dużą ilość danych dostarczanych do centrali koniecznym jest zastosowanie łączy komunikacyjnych o dużej przepustowości. Należy również zadbać o jednakową postać danych odczytywanych z poszczególnych mierników, aby można je było poprawnie analizować i interpretować na poziomie centrali.
Drugim proponowanym rozwiązaniem jest hierarchiczna struktura monitorowania. Stanowi ona system rozproszony, składający się z trzech warstw. Na najniższym, pierwszym poziome zbierane są dane z zainstalowanych urządzeń pomiarowych. Kolejny poziom stanowią centra akwizycji zlokalizowane w poszczególnych oddziałach/bazach, obejmujących zasięgiem określony obszar. Tam dane pomiarowe są weryfikowane oraz uzupełniane o dodatkowe informacje. Trzeci obszar stanowi centrala, do której wysyłane są informacje z poszczególnych centrów akwizycji. Podejście to umożliwia stosowanie różnorodnych aparatur pomiarowych (odpowiednich dla danego centrum akwizycji), gdyż możliwa jest konwersja danych przed wysłaniem ich do centrali. Akwizycja danych jest szybsza i pewniejsza (ze względu na mniejszy obszar, z którego pochodzą dane), nie wymaga się również tak dużej mocy obliczeniowej wymaganej do ich obróbki. Oba podejścia wymagają odpowiedniego oprogramowania do pobierania, gromadzenia i przetwarzania danych.
Na chwilę obecną jednak niewielu operatorów w Polsce posiada systemy monitoringu jakości energii elektrycznej. Jedynie kilku korzysta zaprezentowanych wyżej systemów, pozostali określają status sieci na podstawie telefonów od odbiorców, za pomocą których dowiadują się o lokalnych usterkach. Główną metodą rejestrowania przerw krótkich natomiast są systemy typu SCADA.

# Podsumowanie

Ciągłość dostaw stanowi jeden z najważniejszych czynników mówiących o jakości energii elektrycznej zasilającej różnego rodzaju odbiorców. Parametr ten stanowi istotne określenie jakości dostarczanej energii, gdyż odnosi się do przerw w zasilaniu, czyli sytuacji, w której odbiorca nie ma dostępu do energii elektrycznej. Opisuje się ją za pomocą szeregu wskaźników, których matematyczne formuły zawierają w sobie zagadnienia takie jak częstość i długość przerw, obejmują również różne poziomy napięć. System ten charakteryzuje się dużą jednolitością, precyzją i prostotą pod warunkiem zachowania jednakowych procedur pozyskiwania danych. Uzyskane dane można wielorako normalizować, w każdym podejściu mając na uwadze zbadanie odrębnego aspektu. Mogą one następnie stanowić podstawę do ukierunkowania działań poprawiających działanie sieci, a tym samym podwyższenia komfortu odbiorców docelowych, jak również wzrostu konkurencyjności danego operatora na rynku energetycznym. Nie da się tego jednak zrobić bez odpowiedniego systemu pomiarowo-badawczego, dzięki któremu parametry sieci byłyby znane w czasie rzeczywistym. Z racji rosnącego standardu życia, a w związku z tym rosnących wymagań klientów oraz taniejącej aparaturze pomiarowej prawdopodobnym jest stopniowe upowszechnianie się tego typu systemów.
1. Zdarzenia wyjątkowe w systemie elektroenergetycznym
  Michał Kozień, Mateusz Turbasa
  1. Ogólne zasady postępowania
Zdarzenia wyjątkowe w systemie w większości krajów Unii Europejskiej dotyczą wypadków wyjątkowego podejścia we wszelkich regulacjach krajowych do zdarzeń dotyczących jakości i niezawodności dostaw energii. Pojęciem, które na ogół określa tego typu sytuacje, jest „zdarzenie ekstremalne”. Określenie to nie jest zdefiniowane w sposób jednorodny, w zależności od kraju może traktować o przyczynach, ale także o skutkach zdarzeń ekstremalnych. Istnieje wiele różnych bliskoznacznych definicji, na przykład przejęte z prawa cywilnego pojęcie „siły wyższej”. W Polsce oznacza ono zjawisko charakteryzujące się trzema cechami:
- działania o charakterze zewnętrznym (niezależnym od podmiotu),
- działania niespodziewane, niemożliwe do przewidzenia,
- działania, którym nie można było zapobiec lub przeciwdziałać.
Wypadki, które spełniają powyższe kryteria, zaklasyfikować można ze względu na przyczynę zajścia do trzech głównych grup:
- zdarzenia o naturze technicznej (np. zapaść czy niezbilansowanie systemu),
- zdarzenia wywołane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi (np. klęski żywiołowe czy anomalie pogodowe),
- zdarzenia wywołane czynnikiem ludzkim (np. ataki terrorystyczne, strajki, zarządzenia władz czy nieumyślne szkody).
Innym kryterium klasyfikującym zdarzenia ekstremalne jest ich oddziaływanie na pracę całego systemu. Można tu wyszczególnić dwie grupy:
- rozległość awarii (najczęściej próg ilościowy odbiorców objętych skutkami awarii),
- szansa na wystąpienie danego zjawiska pogodowego na danym obszarze (obliczana na podstawie danych meteorologicznych).
Rezultatem wydarzeń wyjątkowych może być istotny negatywny wpływ na statystyki ciągłości i niezawodności dostaw energii do odbiorców. Przy późniejszej analizie danych dotyczących tych zagadnień zasadnicze znaczenie ma poprawne sklasyfikowanie zajścia jako zjawiska nadzwyczajnego. W tej kwestii również występują znaczne rozbieżności między poszczególnymi krajami. Wynikają one głównie z unikalnych warunków środowiskowych, w jakich pracuje sieć w danym kraju oraz właściwości samej sieci elektroenergetycznej. Przyporządkowanie to jest zwykle wykonywane przez operatorów systemu przesyłowego (OSP) i/lub dystrybucyjnego (OSD), albo też przez urząd regulacji (NRA). Z uwagi na różny poziom dostępu do niezbędnych danych przez podmioty odpowiedzialne często zdarza się, iż niezbędny jest współudział dodatkowego podmiotu pomagającego w ustalaniu wyjątkowości zjawisk. Jako że to operator sieci jest odpowiedzialny za jej zarządzanie, to na nim spoczywa obowiązek wykazania poprawności zastosowanej klasyfikacji zdarzeń.
  1. Uwzględnianie zdarzeń wyjątkowych w statystykach ciągłości zasilania
Zróżnicowanie klimatu w poszczególnych krajach wpływa poprzez warunki pogodowe na sposób funkcjonowania systemu. Wpływ ten przekłada się na różnorodność definicji zdarzeń wyjątkowych czy ekstremalnych w poszczególnych krajach, które to odzwierciadlają przecież indywidualne cechy systemów elektroenergetycznych. W celu analizowania wskaźników ciągłości zasilania konieczne jest przeanalizowanie sposobu, w jaki brane są pod uwagę różne dane. Wyszczególnić można podejście do ujęcia w statystykach przerw w zasilaniu, w jaki sposób na przerwy u końcowych odbiorców wpływają wydarzenia nietypowe, a także jakie obowiązki posiadają operatorzy sieci w różnych krajach. Podejście do uwzględniania przerw w zasilaniu spowodowanych zdarzeniami wyjątkowymi w statystykach można podzielić na trzy rodzaje:
- włączenie do statystyk na równi z przerwami w dostawach z innych powodów,
- włączenie do niezależnych statystyk ciągłości zasilania,
- wyłączenie ze statystyk.
Jedynie wskaźniki opierające się na statystykach zawierających przerwy w dostawach energii spowodowanych zdarzeniami wyjątkowymi są w stanie odzwierciedlić rzeczywisty stan ciągłości dostaw u końcowego odbiorcy. Przez to wyłącznie takie wskaźniki niosą realne informacje na temat wydajności sieci i mogą istotnie wpływać na ocenę skali i znaczenia wydarzeń nietypowych.
  1. Wypłaty rekompensat
Różne kraje stosują odmienne kryteria przy decyzji o wypłacie ew. odszkodowań. Brane są pod uwagę takie czynniki jak przyczyna powstania awarii w zasilaniu, czas utraty zasilania czy rodzaj odbiorcy. Warto nadmienić, iż zawsze to operator sieci odpowiada za techniczne i ekonomiczne usuwanie skutków wydarzeń nietypowych.
  1. Minimalizacja częstości występowania oraz skutków zdarzeń wyjątkowych
Działania najczęściej podejmowane przez operatorów sieci w celu zminimalizowania niekorzystnego wypływu rezultatów sytuacji ekstremalnych to plany awaryjne oraz umowy ubezpieczeniowe z ubezpieczycielami. Plany awaryjne tworzone są na dwóch szczeblach: jako plan operatora oraz jako plan ogólnokrajowy. Większość krajów europejskich łączy swoje plany ogólnokrajowe z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem krajowym, dlatego też za stworzenie takich planów odpowiedzialni są nie tylko operatorzy sieci elektroenergetycznych, lecz również liczne instytucje zaangażowane w kwestie bezpieczeństwa kraju. Podział na szczeble planów operatora oraz planów krajowych ma sens, gdy dokonywane jest rozróżnienie zdarzeń ekstremalnych poprzez skalę i zasięg zjawiska. Plany operatora mają na celu na ogół zapobieżenie lub ograniczenie skutków wydarzeń nadzwyczajnych. Są w nich zawarte takie czynności jak składowanie materiałów i części zamiennych, zapewnienie alternatywnych źródeł zasilania, określenie charakteru i rodzaju współpracy między różnymi operatorami w zakresie przeciwdziałania i ograniczania efektów usterek.
Ciekawym narzędziem polecanym operatorom sieci mającym pomóc w radzeniu sobie ze skutkami znacznych awarii sieci jest oprogramowanie symulacyjne DTS (Dispatcher Training Simulator). System ten służy do przeprowadzania szkoleń dyspozytorów na okoliczność zaistnienia sytuacji wyjątkowych.
Scenariusze sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii zawarte są w ogólnokrajowych planach awaryjnych. Analizowane są ogół średnio oraz długoterminowe bilanse mocy i energii, dostawy paliw i tym podobne. Przeważnie zakłada się, iż system elektroenergetyczny niewrażliwy na oddziaływanie czynników zewnętrznych jest niemożliwy do zaprojektowania i wykonania. Skomplikowane sytuacje wyjątkowe lub nadzwyczaj ciężkie warunki atmosferyczne mogą spowodować dysfunkcję niektórych elementów sieci pomimo poprawnego projektu uwzględniającego z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa zdarzenia nietypowe. Są to usterki będące poza jakąkolwiek kontrolą projektantów czy operatorów sieci. Wyjątkowość warunków pogodowych zależy nie od sztywnej definicji i przyjętych norm, lecz od danych statystycznych dla danego rejonu geograficznego. Sytuacje ekstremalne mogą występować także przy dużym natężeniu występowania niekorzystnych warunków nie odbiegających od standardów, co powoduje, że możliwości dokonania napraw uszkodzonych elementów sieci są niewystarczające lub naprawy takie nie mogą zostać przeprowadzone.
  1. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń nadzwyczajnych
Możliwości i gotowość operatorów sieci elektroenergetycznych w przeciwdziałaniu skutkom zdarzeń nadzwyczajnych można charakteryzować na podstawie następujących kryteriów:
- ilości posiadanych środków zaradczych,
- rodzaju wdrażanych procedur wykorzystania zgromadzonych środków,
- dostosowania stosowanych procedur i środków do różnych rodzajów sieci energetycznych (np. różnych poziomów napięcia sieci).
Podstawowym zasobem pozwalającym na walkę z nieprzewidywanymi zdarzeniami jest posiadanie i utrzymywanie w gotowości zasobów ludzkich w postaci brygad eksploatacyjnych i pogotowia wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz środki transportu. Pozwala to zminimalizować czas przerw w dostawie energii elektrycznej poprzez odpowiednio szybką reakcję zespołu remontowego na ewentualne zdarzenia. Niektórzy operatorzy, by zwiększyć niezawodność pracy sieci poza utrzymywaniem własnych brygad wykorzystują usługi zewnętrznych wyspecjalizowanych firm wykonawczych, dysponujących większymi możliwościami i zasobami niż wewnętrzne zespoły. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie w przypadku konieczności usuwania skutków zdarzenia o skali i rozległości większej niż przewidują to zasoby własne operatora.
Problem usuwania skutków awarii wiąże się ze zużyciem materiałów i części zapasowych związanych z naprawą uszkodzeń fizycznych w sieci energetycznej. W celu zapewnienia dostępności tych materiałów operatorzy stosują:
- utrzymywanie własnych zapasów magazynowych,
- utrzymywanie własnych zapasów magazynowych wspomaganych materiałami, które zapewnia zewnętrzny dostawca na podstawie umów podpisanych na dostawę w sytuacjach awaryjnych,
- utrzymywanie zasobów wyłącznie w oparciu o umowy z dostawcami.
Korzystanie z zewnętrznych dostawców, podobnie jak w przypadku usług zewnętrznych firm wykonawczych, służy zwiększeniu niezawodności sieci i zmniejszeniu czasu reakcji podczas zdarzeń o zwiększonej rozległości niepożądanych skutków.
Szczególnym środkiem przeciwdziałania skutkom długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej są mobilne agregaty prądotwórcze, znajdujące się na wyposażeniu większości operatorów elektroenergetycznych w Polsce. W sytuacjach nadzwyczajnych wykorzystywane są one do zasilenia tzw. odbiorców wrażliwych, czyli przeciwdziałającym zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Agregaty stosowane są także do zasilania potrzeb własnych operatora.
Procedury wykorzystania zasobów operatora w przeciwdziałaniu skutkom zdarzeń wyjątkowych wykonywane są według ustalonych planów działań kryzysowych, których stosowanie zapewnia odpowiednią koordynację działań podczas awarii. Wśród procedur stosowanych przez polskich operatorów elektroenergetycznych można wyróżnić następujące:
- plany i wytyczne działania w warunkach masowych awarii sieci dystrybucyjnej na wszystkich poziomach napięć,
- polecenia na wypadek zagrożenia klęskami żywiołowymi w sieci energetycznej,
- instrukcje współpracy ze służbami porządkowymi (przede wszystkim strażą pożarną),
- instrukcje odbudowy systemu,
- plan działania w przypadku całkowitego braku zasilania (tzw. blackout),
- procedury wdrażania zasilania awaryjnego,
- procedury bilansowania mocy

5. Systemy monitoringu jakości energii elektrycznej
Ernest Augustyn, Piotr Wiśniewski, Przemysław Zawadzki

Jakość energii elektrycznej określana jest przez szereg parametrów opisujących przede wszystkim napięcie zasilające dane urządzenie. Aparatura elektryczna pracuje prawidłowo, gdy wielkości charakteryzujące napięcie na jej zaciskach są równe znamionowym lub mieszczą się w przedziałach dopuszczalnych odchyleń i deformacji. Pogorszenie jakości dostarczanej energii może być wywołane przyczyną leżącą zarówno po stronie jej dostawcy (np. przerwy w zasilaniu, zwarcia w sieci, awarie urządzeń zasilających) jak i po stronie odbiorcy końcowego (np. pobieranie prądu odkształconego lub zła konfiguracja urządzeń odbiorczych).
W ostatnich latach, ze względu na nieprzerwanie rosnącą popularność urządzeń elektrycznych oraz nacisk położony na optymalizację zużycia prądu, temat pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej poruszany jest coraz częściej i w coraz większym zakresie. Z drugiej jednak strony, dopracowane systemy monitoringu jakości energii elektrycznej pozostają rzadkością wśród krajowych firm i instytucji. W przeważającej większości mamy do czynienia z incydentalnie prowadzonymi pomiarami parametrów napięcia zasilającego, których wyniki nie są miarodajne, ponieważ nie pozwalają na rzetelne przedstawienie tendencji zmian i tym samym poprawę jakości dostarczanej energii.
Niemniej jednak, zapewnienie prawidłowego działania urządzeń elektrycznych pomaga zminimalizować straty produkcyjne zakładów przemysłowych i tym samym wpływa na poprawę komfortu życia społeczeństwa. Dlatego niezmiernie ważnym jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na ciągłą kontrolę jakości energii elektrycznej oraz sprawne usuwanie usterek, które negatywnie wpływają na efektywność jej dostaw. W dalszej części referatu omówiona zostanie pożądana struktura systemów monitoringu jakości energii, wymagania techniczne dla urządzeń elektrycznych oraz standardy aparatury mierzącej parametry napięcia zasilającego.

5.1. Struktura
Struktura systemu monitoringu jakości energii elektrycznej powinna być zróżnicowana
w zależności od jego przeznaczenia a także od wielkości i charakteru nadzorowanego obszaru. Rejestracji i ocenie mogą podlegać parametry jakościowe energii elektrycznej w zakładach pracy jak i w spółkach energetycznych. Zarówno w jednych jak i w drugich wykorzystanie danych o jakości energii elektrycznej pozwala na podejmowanie decyzji mających na celu ograniczenie strat wynikających z jej złej jakości. Ponadto w przypadku spółek dystrybucyjnych z systemu monitorowania jakości otrzymujemy informację o jakości sprzedawanego towaru jakim jest energia elektryczna.
Układ zasilania nawet niewielkiego zakładu potrafi być złożony i podlega wpływom zjawisk sieciowych, o których istnieniu niejednokrotnie można się dowiedzieć dopiero w chwili, gdy jakiś fragment sieci (bądź też urządzenie do niej przyłączone) ulegnie awarii.
Kontrola parametrów jakościowych energii elektrycznej pozwala na łatwe i szybkie reagowanie na stany awaryjne występujące w systemie zasilającym. Monitorowanie poszczególnych działów, rozdzielni i odbiorów sprawia, że użytkownik praktycznie natychmiast po wystąpieniu nieprawidłowości jest w stanie zlokalizować ich przyczynę. Dodatkowe zastosowanie systemu powiadamiania np. z wykorzystaniem SMS powoduje, że nie jest konieczne ciągłe śledzenie parametrów sieci przez użytkownika.
Zróżnicowanie monitorowanych obszarów systemu elektroenergetycznego determinuje strukturę systemu monitoringu jakości energii elektrycznej.
Poniżej przedstawiono dwie, przykładowe struktury systemu monitorowania jakości energii elektrycznej możliwe do realizacji w dużym przedsiębiorstwie energetycznym.

Rys.5.1 Przykładowe struktury systemu monitorowania jakości energii elektrycznej.
System scentralizowany, składa się z dwóch warstw - warstwy przyrządów pomiarowych
i warstwy akwizycji danych zlokalizowanej, wraz z bazą danych, w siedzibie przedsiębiorstwa energetycznego. System scentralizowany, z uwagi na dużą ilość danych pomiarowych dostarczanych bezpośrednio do centrum akwizycji danych, wymaga zastosowania większych mocy obliczeniowych na poziomie centrum akwizycji danych oraz łączy komunikacyjnych o dużej przepustowości, większej niż w systemie hierarchicznym. System taki nakłada też większe wymagania odnośnie ujednolicenia przyrządów pomiarowych w całym układzie lub ujednolicenia formatu zapisu danych z pomiarów. Przy takiej strukturze systemu monitorowania weryfikacja uzyskanych danych pomiarowych odbywa się na poziomie zarządu przedsiębiorstwa energetycznego.
Drugim przedstawionym rozwiązaniem jest hierarchiczny system monitoringu. Jest to system rozproszony, oparty na strukturze drzewa, składający się z trzech poziomów. Na najniższym poziomie są zbierane dane z instalowanych w sieci urządzeń pomiarowych. Na drugim poziomie, zlokalizowanym w każdym oddziale przedsiębiorstwa energetycznego lub w wybranych oddziałach pełniących rolę regionalnego centrum akwizycji danych, tworzone są zunifikowane bazy danych zawierające zweryfikowane dane z pomiarów jakości uzupełnione informacjami z innych systemów pomiarowych, rozliczeniowych, konfiguracji systemu, rejestracji zakłóceń itd. Na tym poziomie mogą być też tworzone lokalne raporty o stanie jakości sieci dla danego oddziału lub regionu. Taka konfiguracja dwóch najniższych poziomów systemu ułatwia wykorzystanie różnych przyrządów pomiarowych w poszczególnych oddziałach przedsiębiorstwa energetycznego ponieważ możliwa jest tu ewentualna konwersja formatu danych z różnych przyrządów pomiarowych do formatu centralnej bazy zlokalizowanej w siedzibie przedsiębiorstwa energetycznego. Akwizycja danych na poziomie oddziału jest szybsza i pewniejsza z uwagi na ograniczenie obszaru zbierania danych. Również obróbka danych pomierzonych w oddziałach (regionalne centra akwizycji danych) jest łatwiejsza z uwagi na mniejszą ilość danych. Najwyższym poziomem struktury rozproszonej jest centrum akwizycji danych przedsiębiorstwa energetycznego w którym zbierane są dane w postaci zunifikowanych baz danych z całego systemu i wykonywane analizy dające obraz jakości energii w całym przedsiębiorstwie energetycznym.
Inny rodzaj rozproszonego systemu monitorowania jakości energii elektrycznej został przedstawiony przez dr inż. Andrzej Firlita z Akademii Górniczo Hutniczej.

Rys. 5.2: System monitorowania jakości przedstawiony przez dr inż. Andrzeja Firlita
System tego typu składa się z następujących części:
część 1 – pomiar i akwizycja danych pomiarowych za pomocą analizatorów jakości energii	elektrycznej,
część 2 – transmisja danych pomiarowych przez wybrane media komunikacyjne.
część 3 – centrum gromadzenia danych pomiarowych, zawierające serwer centralny oraz	centralną bazę danych,
część 4 – centralne środowisko softwareowe, w którym dokonuje się wizualizacji, analizy,	interpretacji i oceny danych pomiarowych.

Rozbudowane systemy monitorowania mogą zawierać pośrednie bazy danych dedykowane do obsługi części analizatorów lub innych urządzeń pomiarowych. Sytuacja taka może być związana
z wykorzystywaniem analizatorów różnego typu lub pochodzących od różnych producentów do budowy systemu monitorowania.
W powyżej opisanym systemie można wyróżnić dwie grupy elementów składowych:
grupa 1: urządzenia tworzące fizyczną część systemu – warstwa sprzętowa systemu	monitorowania
grupa 2: niezbędne aplikacje i oprogramowanie – warstwa softwareowa systemu	monitorowania.
W grupie 1, w zależności od struktury systemu monitorowania, znajdują się takie urządzenia jak przekładniki napięciowe i prądowe, analizatory jakości energii elektrycznej, urządzenia tworzące medium transmisyjne oraz sprzęt komputerowy. Do grupy 2 zalicza się aplikacje i oprogramowanie umożliwiające: konfigurację analizatorów, ściąganie danych pomiarowych, analizę wyników i pomiarów oraz narzędzia wizualizacyjne i moduły umożliwiające tworzenie raportów.
Wybór struktury systemu monitoringu uzależniony jest od wielu czynników - należy uwzględnić strukturę obszaru mającego podlegać monitorowaniu, aktualne wyposażenie sprzętowe, stawiane cele, kwotę posiadanych środków finansowych itp.

## 5.2. Wymagania
Energia elektryczna jest towarem uznawanym jako towar, który posiada określone parametry, o których mowa w normie PN-EN50150 oraz serii norm IEC61000. Jakością energii elektrycznej nazywa się zespół parametrów charakterystyk i parametrów napięcia zasilającego odbiorcę.
Do stwierdzenia jaką jakością odznacza się energia elektryczna oraz jaka jest zgodność jej parametrów z istniejącymi normami, służą specjalne wieloparametrowe rejestratory. Za ich pomocą możliwy jest pomiar i gromadzenie wyników pomiarów w okresach czasu. Te okresy czasu są zazwyczaj przedziałami długimi czyli dzień, tydzień, a nawet rok. Skutkuje to tym, że w czasie rzeczywistym konieczne jest operowanie na stosunkowo dużych zbiorach danych, które spływają strumieniami z obwodów pomiarowych.
W dużym stopniu, na konstrukcję rejestratorów wpływają miejsca pomiarów parametrów. Miejsca te w energetyce zawodowej narzucają ograniczenia techniczne na wymiary bądź pobór mocy i niezawodność działania rejestratorów. Bardzo popularna norma EN50160 reguluje wymagania na parametry jakości energii elektrycznej w sieciach publicznych jakie muszą spełniać urządzenia pomiarowe. Jednakże, nie mówi ona nic o szczegółowej procedurze pomiarowej jaką realizują rejestratory. Praktyka pokazuje, że wymagana jest kilkakrotnie większa ilość danych pomiarowych tym bardziej, że analiza dokonywana jest poprzez porównanie wyników z poszczególnych okresów czasu, np. tygodni.
Z punktów pomiarowych za pomocą środków transmisji uzyskiwane są spore ilości danych. Ta duża ilość danych wymusza potrzebę zminimalizowania ilości danych przy ograniczeniu strat najważniejszych informacji. W tym celu dokonywana jest obróbka oraz selekcja danych pomiarowych już w momencie pomiaru, bezpośrednio w urządzeniu dokonującym pomiaru. Dziś, w czasach gdy producenci oferują urządzenia wyposażone w bardzo zaawansowane procesory, szybką pamięć o dużej wielkości znika problem wielkości koniecznej pamięci i ilości uzyskiwanych danych.
Pojawia się za to problem z selekcjonowaniem danych zawierających istotne informacje o zagrożeniach i zaburzeniach jakości dostarczanej energii. Z tego powodu należy zwrócić uwagę nie tylko na wymagania stawiane urządzeniom, pomiarowym, ale też na możliwość na możliwość obróbki wstępnej pomiarów według kryteriów i progów zadanych przez użytkownika, standaryzacje przesyłanych danych oraz umożliwienie komunikowania się z nadrzędną bazą danych. Szybki rozwój techniki pomiarowej wpływa na to, że system kontroli jakości energii w przedsiębiorstwach energetycznych korzysta z przyrządów rożnych producentów, które charakteryzują się różnym stopniem zaawansowania technicznego i różnych własnościach. Istotną rzeczą jest aby podczas etapu tworzenia systemu korzystać zarówno z baz danych jak i przyrządów standaryzowanych. Dzięki międzynarodowym organizacjom elektrotechnicznym powstały odpowiednie standardy specyfikujące przyrządy do pomiarów parametrów jakości energii jak i do sposobu ich zapisu i archiwizacji. Umożliwia to porównanie oraz integrację danych pomiarowych z różnych urządzeń we wspólnej bazie danych i ich jednolitą analizę. W roku 2003 został przyjęty w Polsce standard dla przyrządów do pomiaru jakości energii PN-EN 61000-4-30:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii oparte są na standardzie IEEE 1159-1995, który zawiera w części trzeciej IEEE1159.3 PQDIF (Power Quality Data Interchange Format) wymagania specyfikujące sposoby zapisu danych pomiarowych jakości energii elektrycznej. Dokonywanie standaryzacji tak przyrządów i procedur pomiarowych jak i sposobu zapisu danych umożliwia integrację danych z różnych przyrządów. Jest bardzo ważne dla pomiarowych systemów w przedsiębiorstwach energetycznych, które z powodu uwarunkowań techniczno-ekonomicznych i ciągłego rozwoju sieci są tworzone w długiej perspektywie czasowej w zmieniających się warunkach technicznych. Zastosowanie ujednoliconego formatu danych zapewnia możliwość oceny porównawczej jakości energii w różnych obszarach systemu elektromagnetycznego.
Podsumowując, głównymi powodami uwarunkowane wymogami, dla których przeprowadzane są pomiary jakości energii elektrycznej są:
- wdrażanie systemu monitorowania jakości napięcia,
- testowanie sprzętu pomiarowego,
- potwierdzenie wiedzy technicznej,
- planowe pomiary eksploatacyjne napięć i prądów, także w celu sprawdzenia możliwości przyłączenia nowych odbiorców,
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- profilaktyka,
- wyrywkowe badania jakości dostawy energii,
- ocena stanu technicznego,
- opracowanie wytycznych w zakresie modernizacji i eksploatacji sieci,
- wydanie nowych warunków przyłączenia,
- pomiary kontrolne i diagnostyczne,
- zlecenia podmiotów zewnętrznych,
- wewnętrzny regulamin operatora wymuszający cykliczne pomiary.

## 5.3.Standardy
Sprzęt pomiarowy służący do badania jakości energii elektrycznej powinien bezpośrednio dostarczać wartości wskaźników jakości lub jednoznacznie umożliwiać ich wyznaczenie. Otrzymane dane mogą być później wykorzystane do tworzenia statystyk obrazujących najbardziej charakterystyczne wyniki pomiarów. Zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii. definiuje się dwie klasy przyrządów pomiarowych:
klasa pomiarowa A – stosowana w celu przeprowadzenia dokładnych pomiarów. Dokonując pomiarów danego parametru tego samego sygnału, za pomocą dwóch różnych przyrządów klasy A, powinno się otrzymać zbieżne wyniki mieszczące się w określonym przedziale niepewności pomiaru.
klasa pomiarowa B – najczęściej stosowana przy wykonywaniu pomiarów statystycznych, detekcji awarii. Wysoka dokładność nie jest wymagana.
Klasa pomiarowa określana jest tylko dla konkretnego parametru, zatem każdy przyrząd może mieć jednocześnie dwie klasy, w zależności od mierzonego wskaźnika jakości.
Producenci tych przyrządów oprócz klasy pomiarowej powinni także określać wielkości mające wpływ na wynik pomiaru, które mogłyby pogorszyć dokładność urządzenia.
Norma PN-EN 61000-4-30:2003 uwzględnia wszystkie parametry napięcia lub prądu oraz dotyczy pomiarów wykonywanych w miejscu badanej instalacji, a przedstawiony opis standaryzacji metod wyznaczania wskaźników jakości odnosi się do wybranego zbioru zaburzeń, obejmującego jedynie zjawiska przewodzone, występujące w sieci zasilającej prądu przemiennego 50/60 Hz. Zawarte
w normie opisy metod pomiarowych nie zawierają informacji o wpływie przetworników pomiarowych
i przekładników na wyniki pomiarów. Nie są narzucone wielkości elektryczne
ani wskaźniki jakości energii podlegających pomiarowi, za wyjątkiem pomiaru asymetrii napięcia. Opisane metody dają niezależne wyniki dla każdego toru pomiarowego. Ze względu na łatwiejszą identyfikację źródeł zaburzeń jakości korzystny jest jednoczesny pomiar prądu i napięcia oraz powiązanie tych pomiarów ze znacznikiem czasu.

6. Podsumowanie

Bibliografia