Systemy monitoringu jakości energii elektrycznej
Ernest Augustyn, Piotr Wiśniewski, Przemysław Zawadzki
Jakość energii elektrycznej określana jest przez szereg parametrów opisujących przede wszystkim napięcie zasilające dane urządzenie. Aparatura elektryczna pracuje prawidłowo, gdy wielkości charakteryzujące napięcie na jej zaciskach są równe znamionowym lub mieszczą się w przedziałach dopuszczalnych odchyleń i deformacji. Pogorszenie jakości dostarczanej energii może być wywołane przyczyną leżącą zarówno po stronie jej dostawcy (np. przerwy w zasilaniu, zwarcia w sieci, awarie urządzeń zasilających) jak i po stronie odbiorcy końcowego (np. pobieranie prądu odkształconego lub zła konfiguracja urządzeń odbiorczych).
W ostatnich latach, ze względu na nieprzerwanie rosnącą popularność urządzeń elektrycznych oraz nacisk położony na optymalizację zużycia prądu, temat pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej poruszany jest coraz częściej i w coraz większym zakresie. Z drugiej jednak strony, dopracowane systemy monitoringu jakości energii elektrycznej pozostają rzadkością wśród krajowych firm i instytucji. W przeważającej większości mamy do czynienia z incydentalnie prowadzonymi pomiarami parametrów napięcia zasilającego, których wyniki nie są miarodajne, ponieważ nie pozwalają na rzetelne przedstawienie tendencji zmian i tym samym poprawę jakości dostarczanej energii.
Niemniej jednak, zapewnienie prawidłowego działania urządzeń elektrycznych pomaga zminimalizować straty produkcyjne zakładów przemysłowych i tym samym wpływa na poprawę komfortu życia społeczeństwa. Dlatego niezmiernie ważnym jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na ciągłą kontrolę jakości energii elektrycznej oraz sprawne usuwanie usterek, które negatywnie wpływają na efektywność jej dostaw. W dalszej części referatu omówiona zostanie pożądana struktura systemów monitoringu jakości energii, wymagania techniczne dla urządzeń elektrycznych oraz standardy aparatury mierzącej parametry napięcia zasilającego.

5.1. Struktura
Struktura systemu monitoringu jakości energii elektrycznej powinna być zróżnicowana
w zależności od jego przeznaczenia a także od wielkości i charakteru nadzorowanego obszaru. Rejestracji i ocenie mogą podlegać parametry jakościowe energii elektrycznej w zakładach pracy jak i w spółkach energetycznych. Zarówno w jednych jak i w drugich wykorzystanie danych o jakości energii elektrycznej pozwala na podejmowanie decyzji mających na celu ograniczenie strat wynikających z jej złej jakości. Ponadto w przypadku spółek dystrybucyjnych z systemu monitorowania jakości otrzymujemy informację o jakości sprzedawanego towaru jakim jest energia elektryczna.
Układ zasilania nawet niewielkiego zakładu potrafi być złożony i podlega wpływom zjawisk sieciowych, o których istnieniu niejednokrotnie można się dowiedzieć dopiero w chwili, gdy jakiś fragment sieci (bądź też urządzenie do niej przyłączone) ulegnie awarii.
Kontrola parametrów jakościowych energii elektrycznej pozwala na łatwe i szybkie reagowanie na stany awaryjne występujące w systemie zasilającym. Monitorowanie poszczególnych działów, rozdzielni i odbiorów sprawia, że użytkownik praktycznie natychmiast po wystąpieniu nieprawidłowości jest w stanie zlokalizować ich przyczynę. Dodatkowe zastosowanie systemu powiadamiania np. z wykorzystaniem SMS powoduje, że nie jest konieczne ciągłe śledzenie parametrów sieci przez użytkownika.
Zróżnicowanie monitorowanych obszarów systemu elektroenergetycznego determinuje strukturę systemu monitoringu jakości energii elektrycznej.
Poniżej przedstawiono dwie, przykładowe struktury systemu monitorowania jakości energii elektrycznej możliwe do realizacji w dużym przedsiębiorstwie energetycznym.

Rys.1 Przykładowe struktury systemu monitorowania jakości energii elektrycznej.
System scentralizowany, składa się z dwóch warstw - warstwy przyrządów pomiarowych
i warstwy akwizycji danych zlokalizowanej, wraz z bazą danych, w siedzibie przedsiębiorstwa energetycznego. System scentralizowany, z uwagi na dużą ilość danych pomiarowych dostarczanych bezpośrednio do centrum akwizycji danych, wymaga zastosowania większych mocy obliczeniowych na poziomie centrum akwizycji danych oraz łączy komunikacyjnych o dużej przepustowości, większej niż w systemie hierarchicznym. System taki nakłada też większe wymagania odnośnie ujednolicenia przyrządów pomiarowych w całym układzie lub ujednolicenia formatu zapisu danych z pomiarów. Przy takiej strukturze systemu monitorowania weryfikacja uzyskanych danych pomiarowych odbywa się na poziomie zarządu przedsiębiorstwa energetycznego.
Drugim przedstawionym rozwiązaniem jest hierarchiczny system monitoringu. Jest to system rozproszony, oparty na strukturze drzewa, składający się z trzech poziomów. Na najniższym poziomie są zbierane dane z instalowanych w sieci urządzeń pomiarowych. Na drugim poziomie, zlokalizowanym w każdym oddziale przedsiębiorstwa energetycznego lub w wybranych oddziałach pełniących rolę regionalnego centrum akwizycji danych, tworzone są zunifikowane bazy danych zawierające zweryfikowane dane z pomiarów jakości uzupełnione informacjami z innych systemów pomiarowych, rozliczeniowych, konfiguracji systemu, rejestracji zakłóceń itd. Na tym poziomie mogą być też tworzone lokalne raporty o stanie jakości sieci dla danego oddziału lub regionu. Taka konfiguracja dwóch najniższych poziomów systemu ułatwia wykorzystanie różnych przyrządów pomiarowych w poszczególnych oddziałach przedsiębiorstwa energetycznego ponieważ możliwa jest tu ewentualna konwersja formatu danych z różnych przyrządów pomiarowych do formatu centralnej bazy zlokalizowanej w siedzibie przedsiębiorstwa energetycznego. Akwizycja danych na poziomie oddziału jest szybsza i pewniejsza z uwagi na ograniczenie obszaru zbierania danych. Również obróbka danych pomierzonych w oddziałach (regionalne centra akwizycji danych) jest łatwiejsza z uwagi na mniejszą ilość danych. Najwyższym poziomem struktury rozproszonej jest centrum akwizycji danych przedsiębiorstwa energetycznego w którym zbierane są dane w postaci zunifikowanych baz danych z całego systemu i wykonywane analizy dające obraz jakości energii w całym przedsiębiorstwie energetycznym.
Inny rodzaj rozproszonego systemu monitorowania jakości energii elektrycznej został przedstawiony przez dr inż. Andrzej Firlita z Akademii Górniczo Hutniczej.

System tego typu składa się z następujących części:
część 1 – pomiar i akwizycja danych pomiarowych za pomocą analizatorów jakości energii	elektrycznej,
część 2 – transmisja danych pomiarowych przez wybrane media komunikacyjne.
część 3 – centrum gromadzenia danych pomiarowych, zawierające serwer centralny oraz	centralną bazę danych,
część 4 – centralne środowisko softwareowe, w którym dokonuje się wizualizacji, analizy,	interpretacji i oceny danych pomiarowych.
Rozbudowane systemy monitorowania mogą zawierać pośrednie bazy danych dedykowane do obsługi części analizatorów lub innych urządzeń pomiarowych. Sytuacja taka może być związana
z wykorzystywaniem analizatorów różnego typu lub pochodzących od różnych producentów do budowy systemu monitorowania.
W powyżej opisanym systemie można wyróżnić dwie grupy elementów składowych:
grupa 1: urządzenia tworzące fizyczną część systemu – warstwa sprzętowa systemu	monitorowania
grupa 2: niezbędne aplikacje i oprogramowanie – warstwa softwareowa systemu	monitorowania.
W grupie 1, w zależności od struktury systemu monitorowania, znajdują się takie urządzenia jak przekładniki napięciowe i prądowe, analizatory jakości energii elektrycznej, urządzenia tworzące medium transmisyjne oraz sprzęt komputerowy. Do grupy 2 zalicza się aplikacje i oprogramowanie umożliwiające: konfigurację analizatorów, ściąganie danych pomiarowych, analizę wyników i pomiarów oraz narzędzia wizualizacyjne i moduły umożliwiające tworzenie raportów.
Wybór struktury systemu monitoringu uzależniony jest od wielu czynników - należy uwzględnić strukturę obszaru mającego podlegać monitorowaniu, aktualne wyposażenie sprzętowe, stawiane cele, kwotę posiadanych środków finansowych itp.

## 5.2. Standardy
Energia elektryczna jest towarem uznawanym jako towar, który posiada określone parametry, o których mowa w normie PN-EN50150 oraz serii norm IEC61000. Jakością energii elektrycznej nazywa się zespół parametrów charakterystyk i parametrów napięcia zasilającego odbiorcę.
Do stwierdzenia jaką jakością odznacza się energia elektryczna oraz jaka jest zgodność jej parametrów z istniejącymi normami, służą specjalne wieloparametrowe rejestratory. Za ich pomocą możliwy jest pomiar i gromadzenie wyników pomiarów w okresach czasu. Te okresy czasu są zazwyczaj przedziałami długimi czyli dzień, tydzień, a nawet rok. Skutkuje to tym, że w czasie rzeczywistym konieczne jest operowanie na stosunkowo dużych zbiorach danych, które spływają strumieniami z obwodów pomiarowych.
W dużym stopniu, na konstrukcję rejestratorów wpływają miejsca pomiarów parametrów. Miejsca te w energetyce zawodowej narzucają ograniczenia techniczne na wymiary bądź pobór mocy i niezawodność działania rejestratorów. Bardzo popularna norma EN50160 reguluje wymagania na parametry jakości energii elektrycznej w sieciach publicznych jakie muszą spełniać urządzenia pomiarowe. Jednakże, nie mówi ona nic o szczegółowej procedurze pomiarowej jaką realizują rejestratory. Praktyka pokazuje, że wymagana jest kilkakrotnie większa ilość danych pomiarowych tym bardziej, że analiza dokonywana jest poprzez porównanie wyników z poszczególnych okresów czasu, np. tygodni.
Z punktów pomiarowych za pomocą środków transmisji uzyskiwane są spore ilości danych. Ta duża ilość danych wymusza potrzebę zminimalizowania ilości danych przy ograniczeniu strat najważniejszych informacji. W tym celu dokonywana jest obróbka oraz selekcja danych pomiarowych już w momencie pomiaru, bezpośrednio w urządzeniu dokonującym pomiaru. Dziś, w czasach gdy producenci oferują urządzenia wyposażone w bardzo zaawansowane procesory, szybką pamięć o dużej wielkości znika problem wielkości koniecznej pamięci i ilości uzyskiwanych danych.
Pojawia się za to problem z selekcjonowaniem danych zawierających istotne informacje o zagrożeniach i zaburzeniach jakości dostarczanej energii. Z tego powodu należy zwrócić uwagę nie tylko na wymagania stawiane urządzeniom, pomiarowym, ale też na możliwość na możliwość obróbki wstępnej pomiarów według kryteriów i progów zadanych przez użytkownika, standaryzacje przesyłanych danych oraz umożliwienie komunikowania się z nadrzędną bazą danych. Szybki rozwój techniki pomiarowej wpływa na to, że system kontroli jakości energii w przedsiębiorstwach energetycznych korzysta z przyrządów rożnych producentów, które charakteryzują się różnym stopniem zaawansowania technicznego i różnych własnościach. Istotną rzeczą jest aby podczas etapu tworzenia systemu korzystać zarówno z baz danych jak i przyrządów standaryzowanych. Dzięki międzynarodowym organizacjom elektrotechnicznym powstały odpowiednie standardy specyfikujące przyrządy do pomiarów parametrów jakości energii jak i do sposobu ich zapisu i archiwizacji. Umożliwia to porównanie oraz integrację danych pomiarowych z różnych urządzeń we wspólnej bazie danych i ich jednolitą analizę. W roku 2003 został przyjęty w Polsce standard dla przyrządów do pomiaru jakości energii PN-EN 61000-4-30:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii oparte są na standardzie IEEE 1159-1995, który zawiera w części trzeciej IEEE1159.3 PQDIF (Power Quality Data Interchange Format) wymagania specyfikujące sposoby zapisu danych pomiarowych jakości energii elektrycznej. Dokonywanie standaryzacji tak przyrządów i procedur pomiarowych jak i sposobu zapisu danych umożliwia integrację danych z różnych przyrządów. Jest bardzo ważne dla pomiarowych systemów w przedsiębiorstwach energetycznych, które z powodu uwarunkowań techniczno-ekonomicznych i ciągłego rozwoju sieci są tworzone w długiej perspektywie czasowej w zmieniających się warunkach technicznych. Zastosowanie ujednoliconego formatu danych zapewnia możliwość oceny porównawczej jakości energii w różnych obszarach systemu elektromagnetycznego.
Podsumowując, głównymi powodami uwarunkowane wymogami, dla których przeprowadzane są pomiary jakości energii elektrycznej są:
- wdrażanie systemu monitorowania jakości napięcia,
- testowanie sprzętu pomiarowego,
- potwierdzenie wiedzy technicznej,
- planowe pomiary eksploatacyjne napięć i prądów, także w celu sprawdzenia możliwości przyłączenia nowych odbiorców,
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- profilaktyka,
- wyrywkowe badania jakości dostawy energii,
- ocena stanu technicznego,
- opracowanie wytycznych w zakresie modernizacji i eksploatacji sieci,
- wydanie nowych warunków przyłączenia,
- pomiary kontrolne i diagnostyczne,
- zlecenia podmiotów zewnętrznych,
- wewnętrzny regulamin operatora wymuszający cykliczne pomiary.

## 5.3. Wymagania
Sprzęt pomiarowy służący do badania jakości energii elektrycznej powinien bezpośrednio dostarczać wartości wskaźników jakości lub jednoznacznie umożliwiać ich wyznaczenie. Otrzymane dane mogą być później wykorzystane do tworzenia statystyk obrazujących najbardziej charakterystyczne wyniki pomiarów. Zgodnie z normą PN-EN 61000-4-30:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii. definiuje się dwie klasy przyrządów pomiarowych:
klasa pomiarowa A – stosowana w celu przeprowadzenia dokładnych pomiarów. Dokonując pomiarów danego parametru tego samego sygnału, za pomocą dwóch różnych przyrządów klasy A, powinno się otrzymać zbieżne wyniki mieszczące się w określonym przedziale niepewności pomiaru.
klasa pomiarowa B – najczęściej stosowana przy wykonywaniu pomiarów statystycznych, detekcji awarii. Wysoka dokładność nie jest wymagana.
Klasa pomiarowa określana jest tylko dla konkretnego parametru, zatem każdy przyrząd może mieć jednocześnie dwie klasy, w zależności od mierzonego wskaźnika jakości.
Producenci tych przyrządów oprócz klasy pomiarowej powinni także określać wielkości mające wpływ na wynik pomiaru, które mogłyby pogorszyć dokładność urządzenia.
Norma PN-EN 61000-4-30:2003 uwzględnia wszystkie parametry napięcia lub prądu oraz dotyczy pomiarów wykonywanych w miejscu badanej instalacji, a przedstawiony opis standaryzacji metod wyznaczania wskaźników jakości odnosi się do wybranego zbioru zaburzeń, obejmującego jedynie zjawiska przewodzone, występujące w sieci zasilającej prądu przemiennego 50/60 Hz. Zawarte
w normie opisy metod pomiarowych nie zawierają informacji o wpływie przetworników pomiarowych
i przekładników na wyniki pomiarów. Nie są narzucone wielkości elektryczne
ani wskaźniki jakości energii podlegających pomiarowi, za wyjątkiem pomiaru asymetrii napięcia. Opisane metody dają niezależne wyniki dla każdego toru pomiarowego. Ze względu na łatwiejszą identyfikację źródeł zaburzeń jakości korzystny jest jednoczesny pomiar prądu i napięcia oraz powiązanie tych pomiarów ze znacznikiem czasu.