## 2 Jakość napięcia
W porównaniu do badania ciągłości dostaw oraz jakości handlowej energii elektrycznej badanie jakości napięcia jest problemem zdecydowanie bardziej skomplikowanym. Nie powstrzymuje to jednak regulatorów w Europie od dążeń w celu kontrolowania również tego aspektu.
Kwestie istotne z punktu widzenia regulacji jakości napięcia obejmują między innymi:
- Określenie precyzyjnych miar liczbowych opisujących jakość napięcia,
- Określenie standardów opisujących oczekiwania względem dostawców energii, takich jak na przykład:
  - Minimalny poziom jakości w przypadku publikacji wyników pomiarów,
  - Średni poziom jakości w przypadku nagradzania oraz karania dostawców w zależności od pozycji względem średniej. Często spotykane są bardziej złożone zależności, w których stopień nagrody lub kary rośnie wraz z oddalaniem się od średniej,
  - Indywidualnie uzgadniane parametry kontraktów (tzw. Premium power).
Pomimo istnienia wstępnych zarysów potencjalnych wymagań zagadnienie jest w dalszym ciągu zagadnieniem nowym dla regulatorów. Również określenie pojęcia dobrej jakości jest różne dla różnych odbiorców, co w połączeniu ze złożonością pomiarów, niedostępnością dokładnych danych charakteryzujących środowisko elektromagnetyczne oraz niskim poziomem wiedzy na temat wpływu jakości napięcia na sprzęt odbiorców sprawia, że w dalszym ciągu nie zostały wprowadzone stałe rozwiązania.
### 2.1 Regulacja jakości napięcia a regulacja ciągłości zasilania
Jako przyczyny mniejszego zaawansowania regulacji jakości napięcia można wskazać między innymi:
- Różnica w świadomości. Zdecydowana większość rozumie pojęcie ciągłości zasilania oraz konsekwencje jej braku,
- Różnice w oczekiwaniach poszczególnych odbiorców. Jak łatwo przewidzieć, próg tolerancji dla większości użytkowników jest stosunkowo niski, zdarza się również, że skutki niskiej jakości napięcia nie są widoczne od razu ani w sposób oczywisty, a wymagają dodatkowych nakładów w celu zaobserwowania lub wykazania,
- Jakość napięcia jest zjawiskiem bardziej skomplikowanym, a przez to trudniejszym do uchwycenia,
- Obserwacja jakości napięcia, w przeciwieństwie do ciągłości zasilania, wymaga specjalistycznego sprzętu i pomiarów, nie jest też możliwy jej pomiar we wszystkich punktach sieci, co wymusza stosowanie skomplikowanych narzędzi statystycznych,
- Dużo trudniejsze jest zlokalizowanie przyczyn pogorszenia jakości napięcia, co w wypadku ciągłości jest dość proste,
- Bardzo trudne jest szacowanie kosztów poniesionych z powodu niskiej jakości napięcia.
### 2.2 Podstawowe zasady regulacji napięcia
Głównym celem prowadzenia regulacji jest zapewnienie korzyści w skali ogólnospołecznej. Korzyści te należy następnie podtrzymać poprzez wprowadzenie mechanizmów motywujących operatorów do utrzymania wypracowanego poziomu. Nie powinno się również dopuszczać do sytuacji, w której wprowadzone regulacje służą jedynie poprawieniu efektywności, gdyż w tym wypadku osiągnięty efekt może być przeciwny od zakładanego.
Wymagania dotyczące jakości wprowadza się w celu ochrony głównie odbiorców (ale coraz częściej również dostawców) oraz jako narzędzia rozstrzygające w sytuacjach spornych miedzy poszczególnymi podmiotami na rynku energetycznym.
Z perspektywy odbiorcy znajomość parametrów jakościowych umożliwia wybór we własnym zakresie środków zaradczych, natomiast z punktu widzenia dostawcy – ochronę przed odbiorcami zaburzającymi warunki zasilania.

[…]
Normalizacja jakości napięcia.
Minimalne standardy jakości są określone przez odpowiednie normy i zalecenia obowiązujące w danym kraju. Za ich przestrzeganie odpowiedzialny jest operator systemu energetycznego. Normy te są ustalane przez odpowiednie organizacje normalizacyjne, co umożliwia dostosowanie jakości napięcia do bieżących potrzeb w odpowiednim regionie. Normy te są również punktem odniesienia dla negocjacji kontraktów o zdefiniowanych wymaganiach jakości napięcia dla indywidualnych klientów. Normy powinny być bieżąco aktualizowane na podstawie analiz wyników systemu monitorowania sieci oraz skarg klientów, a także innych badań. Ważne jest także aby przyjęte poziomy jakości były osiągalne zarówno przez dostawców, jak i odbiorców. Obligatoryjne jest również, aby krajowe normy uwzględniały międzynarodowe wymagania emisyjne i odpornościowe. Minimalny standard powinien być przestrzegany przez wszystkich operatorów systemów energetycznych pod groźbą kary, zarówno finansowej, jak i nagan, które mogą być poważnym uszczerbkiem w prestiżu dostawcy energii. Normalizacja wymagań względem minimalnej jakości napięcia jest niezbędna do poprawnej i sprawiedliwej dystrybucji energii elektrycznej.
Norma EN 50160.
Najpowszechniejszą w krajach Unii Europejskiej jest norma PN-EN 50160. Obowiązuje ona we wszystkich krajach UE, jednak niektóre kraje wprowadziły względem niej pewne modyfikacje (obostrzenia). Norma ta określa jedynie minimalny standard jakości zasilanie na zaciskach odbiorcy, nie ocenia jednak samego systemu zasilającego. Zawiera ona opis najgorszych dopuszczalnych charakterystyk napięcia w typowych warunkach pracy w sieciach niskiego i średniego napięcia. W sieciach wysokiego napięcia obowiązują inne normy. Niestety norma nie określa dokładnie kto powinien ponosić koszty pomiarów jakości sieci, a także kto powinien podjąć działania mające na celu poprawę jej parametrów w wypadku niespełnienia wymagań. Przyjęty jest umowny podział, że za jakość napięcia odpowiada dostawca, a za jakość prądu odpowiedzialność ponosi odbiorca, ale oczywistym jest, że elementy te są współzależne, co w szczególności oznacza, że odbiorca może pogorszyć jakość napięcia sieci. W niektórych krajach dostawca może wypowiedzieć kontrakt w takim wypadku, jednak sytuacje takie są bardzo trudne do udowodnienia.
Według normy EN 50160 na jakość energii składają się następujące parametry:
•	Zmiany częstotliwości,
•	Wolne i szybkie zmiany wartości napięcia,
•	Wahania napięcia,
•	Zapady napięcia,
•	Wzrosty napięcia,
•	Przepięcia,
•	Asymetria napięcia,
•	Harmoniczne napięcia,
•	Interharmoniczne napięcia,
•	Sygnały sterowania nałożone na napięcie zasilające.
Niektóre z tych zagadnień (niepogrubione) są podane jedynie jako wartości informacyjne, co oznacza, że dostawca nie jest zobowiązany do ich przestrzegania. Mimo to jednak operatorzy sieci powinni się do nich dostosować. Niektóre z nich mogą być bardzo istotne dla odbiorców, ze względu zarówno na bezpieczeństwo, jak i efektywność pracy dołączonych urządzeń.
Zdefiniowane powinny być także odpowiednie algorytmy i sposoby pomiaru wyżej wymienionych parametrów, gdyż zazwyczaj ich wartości nie są stałe w czasie (mogą np. zależeć od dobowego rozkładu zmian zapotrzebowania na energię elektryczną). Manipulując sposobem pomiarów można, w zależności od potrzeb, poprawiać lub pogarszać otrzymane wyniki, co utrudnia ocenę zgodności z normą EN 50160, a także ewentualne wymierzenie kary.